TBB型6kv.10kv户内厢式

高压并联电容器装置

使用说明书

建德巨龙电炉有限公司

1、概述

TBB型高压并联电容器装置是主要由电力电容器、放电线圈、氧化锌避雷器、串联电抗器、支柱瓷瓶、铁柜、联接母线等组成。用来改善工频交流电力系统的功率因数，减少线路损耗，提高供电电压质量，发挥供发电设备的潜力。

2、使用条件

2.1 装置分户内和户外使用两种。

2.2 海拔高度：≤1000m

2.3 环境温度：-40/40，-25/45

2.4 安装场所无有害气体或蒸汽，且无导电性尘埃，无易燃易爆危险品。

2.5 安装场地无剧烈震动和冲击。

3、主要参数：

3.1 额定电压：6kV，10kV

3.2 额定频率：50Hz

3.3 额定容量：见铭牌

3.4 损耗角正切：不大于0.0005

3.5 三相电容中最大电容量与最小电容量之比不大于1.06。

3.6 电容器装置可在1.1Un下连续运行。

3.7 电容器装置可在过电流不超过其额定电流1.3倍时长期运行。

3.8 执行标准：JB7111-1993    《高压并联电容器装置》

GB/T11024.1-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》

GB50227-95      《并联电容器装置设计规范》

4、TBB型高压并电容器成套装置型号及表示意义

TBB10-3000/100-AK

T:       表示成套装置

BB:      表示并联电容器装置

10:      表示系统电压（kV）

3000:    表示额定容量（kVar）

100:     表示单台电容器容量为100 kVar

A:       表示星形接线（B：双星形接线）

K:       表示开口三角电压保护（C：电压差动保护  L：中性点不平衡电流保护）

TBB型高压并电容器成套装置型号、规格、主要参数及外形尺寸

| 序号 | 型 号 | 额定电压kV | 电容器组额定电压kV | 电容器组额定容量kVar | 电容器组额定电流A | 单台电容器容量kVar | 接线方式 | 保护方案 | 外形尺寸（mm） | 图 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | h |  |
| 1 | TBB6-600/100-AK | 6 | 6.6 | 600 | 52.5 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 2400 | 1200 | 2950 | 2 |
| 2 | TBB6-900/100-AK | 6 | 6.6 | 900 | 78.72 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 1860 | 1200 | 2950 | 2 |
| 3 | TBB6-1200/50-AK | 6 | 6.6 | 1200 | 105 | 50 | Y | 开口三角电压保护 | 4250 | 1200 | 2950 | 2 |
| 4 | TBB6-1200/100-AK | 6 | 6.6 | 1200 | 105 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3050 | 1200 | 2950 | 2 |
| 5 | TBB6.6-1200/100-AK | 6.6 | 7.3 | 1200 | 95 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3530 | 1200 | 2950 | 2 |
| 6 | TBB10-600/200-AK | 10 | 11 | 600 | 31.5 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | 1860 | 1200 | 2960 | 2 |
| 7 | TBB10-750/125-AK | 10 | 11 | 750 | 118 | 125 | Y | 开口三角电压保护 | 2400 | 1200 | 2950 | 2 |
| 8 | TBB10-900/100-AKW | 10 | 11 | 900 | 47.24 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 2900 | 1600 | 3500 | 1 |
| 9 | TBB10-1200/100-AKW | 10 | 11 | 1200 | 63 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 2200 | 2700 | 2840 | 1 |
| 10 | TBB10-1200/100-AK | 10 | 11 | 1200 | 63 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3050 | 1200 | 2800 | 2 |
| 11 | TBB10-1500/100-AK | 10 | 11 | 1500 | 78.75 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 4150 | 1200 | 2950 | 2 |
| 12 | TBB10-1500/50-AL | 10 | 11 | 1500 | 78.75 | 50 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3000 | 1600 | 3200 | 2 |
| 13 | TBB10-1800/50-AL | 10 | 11 | 1800 | 94.5 | 50 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3200 | 1600 | 3200 | 2 |
| 14 | TBB10-1800/100-AK | 10 | 11 | 1800 | 94.5 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3600 | 1200 | 2800 | 2 |
| 15 | TBB10-1800/200-AK | 10 | 11 | 1800 | 94.5 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | 3050 | 1200 | 3200 | 2 |
| 16 | TBB10-2100/50-AL | 10 | 11 | 2100 | 110 | 50 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3400 | 1600 | 3200 | 2 |
| 17 | TBB10-2100/100-AK | 10 | 11 | 2100 | 110 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3700 | 1200 | 2950 | 2 |
| 18 | TBB10-2400/100-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 4250 | 1200 | 2950 | 2 |
| 19 | TBB10-2400/200-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | 3600 | 1200 | 2300 | 2 |
| 20 | TBB10-2400/50-AL | 10 | 11 | 2400 | 126 | 50 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3600 | 1600 | 3200 | 2 |
| 21 | TBB10-3000/100-AKW | 10 | 11 | 3000 | 157 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 3600 | 2700 | 2840 | 1 |
| 22 | TBB10-3000/100-AK | 10 | 11 | 3000 | 157 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 4800 | 1200 | 2950 | 2 |
| 23 | TBB10-3000/100-AL | 10 | 11 | 3000 | 157 | 100 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3200 | 1600 | 3200 | 2 |
| 24 | TBB10-3600/100-AK | 10 | 11 | 3600 | 189 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 5450 | 1200 | 2950 | 2 |
| 25 | TBB10-3600/100-AL | 10 | 11 | 3600 | 189 | 100 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 3500 | 1600 | 3200 | 2 |
| 26 | TBB10-3900/100-AK | 10 | 11 | 3900 | 208 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 6000 | 1200 | 2900 | 2 |
| 27 | TBB10-4800/100-AK | 10 | 11 | 4800 | 252 | 100 | Y | 开口三角电压保护 | 4250 | 1500 | 3200 | 2 |
| 28 | TBB10-4800/100-AL | 10 | 11 | 4800 | 252 | 100 | Y-Y | 中线电流不平衡保护 | 4000 | 1600 | 3200 | 2 |
| 29 | TBB10-5400/200-AK | 10 | 11 | 5400 | 284 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | 3200 | 1200 | 3200 | 2 |
| 30 | TBB10-6000/200-AK | 10 | 11 | 6000 | 314 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | 3500 | 1200 | 3200 | 2 |