无源式谐波滤波器

使

用

说

明

建德巨龙电炉有限公司

在电力电网中，存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量，基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电压而言，认为基波为正弦波，即波形中基本无直流量和高次谐波分量。但由于电力系统中存在着各式各样的谐波源，如目前广泛应用于钢铁行业的可控硅变频器(中频电源),使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”，各国对电力电网电压正弦波形畸变的极限值都有明确的规定，要求用户对接入电网的设备产生的谐波应采取一定措施，进行抑制。

1.高次谐波产生的原因及其对电网的危害

高次谐波产生的原因主要是由于电力系统中存在非性线元件及负载产生的。如：电容性负载、感性负载及开关变流设备，诸如计算机及外设、电动机、整流装置等。由于其为储能元件或变流装置，故使电压、电流波形发生畸变，见图1。

图1带有非线性负载时的电流波形

高次谐波电流通过变压器，可使变压器的铁芯损耗明显增加，从而变压器出现过热，效率降低，缩短变压器的寿命。高次谐波对电网的影响也是如此，电缆内耗加大，电缆发热，缩短电缆的使用寿命；对电动机影响更大，不仅损耗增加，还会使电动机转子振动；而高次谐波对电容的影响更为突出，含有高次谐波的电压加至电容两端时，由于电容器对高次谐波的阻抗很小，所以电容器很容易发生过负荷导致损坏。高次谐波的干扰，往往还会导致供电空气开关误动作，造成电网停电，严重影响用电设备的正常工作。同时，高次谐波对通讯设备也产生干扰信号。

对于电容负载：ZC=1/2πfC

当f=n×50（n=2、3……）中n很大时，由上式可见ZC很小。

2.高次谐波的抑制方式

（1）三相整流变压器采用Y△或△Y，这样联接可以消除3的整数倍的高次谐波，电网中的谐波电流只有5、7、11、13等奇次谐波。 这恰恰是可控硅变频器(中频电源)的特征谐波.

（2）增加整流变压器二次侧的相数。整流变压器二次侧的相数越多，整流波形的脉波数越多，奇数低的谐波被消去的也越多。 即大功率可控硅变频器(中频电源),当功率大于4000kw时采用十二脉整流的原因.

（3）装设分流滤波器，分流滤波器是由R、C、L等元件组成的。串联谐振电路一般采取三相星形联接，它往往接在大型整流设备与电网的联接处，见图2。

图2分流滤波器接线图

（4）装静止无功补偿装置

上述四种抑制方式都对电网的净化起了一定的作用，根据具体情况决定采用不同的方式.

3.可控硅变频器(中频电源)谐波电流对基波电流的典型值<<国家标准GB 10236-88>>

| 脉波数 P | 谐波次数不胜数 h (相对于基波电流的标么值) |
| --- | --- |
|  | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 |
| 6 | 0.175 | 0.110 | 0.045 | 0.029 | 0.015 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |
| 12 | 0.026 | 0.016 | 0.045 | 0.029 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.008 |
| 18 | 0.026 | 0.016 | 0.007 | 0.004 | 0.015 | 0.010 | 0.001 | 0.001 |
| 24 | 0.026 | 0.016 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.008 |

4.GB/T 14549-93<<电能质量 公用电网谐波>>关于公用电网谐波电压(相电压)限值

| 电网标称电压 (kV) | 电压总谐波畸变率 (%) | 各次谐波电压含有率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 奇次 | 偶次 |
| 0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 6 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 10 |  |  |  |
| 35 | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
| 66 |  |  |  |
| 110 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |

5.IEC61000-2-2公共低压电网中的电压谐波畸变限制值(IEC:国际电工委员会)

| 奇数次谐波 | 偶数次谐波 | 三倍数次谐波 |
| --- | --- | --- |
| h | %Vh | h | %Vh | h | %Vh |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1.5 |
| 11 | 3.5 | 6 | 0.5 | 15 | 0.3 |
| 13 | 3 | 8 | 0.5 | >=21 | 0.2 |
| 17 | 2 | 10 | 0.5 |  |  |
| 19 | 1.5 | >=12 | 0.2 |  |  |
| 23 | 1.5 |  |  |  |  |
| 25 | 1.5 |  |  |  |  |
| >=29 | x |  |  |  |  |
| 对直到40次的谐波THDv<=8% x=0.2+12.5/h. 对29,31,35,37 Vh=0.63%,0.60%,0.56%,0.54% |

6.IEC6100-2-4工业用户中的电压谐波畸变限制值

| IEC61000-2-4第2类 |
| --- |
| 奇数次谐波 | 偶数次谐波 | 三倍数次谐波 |
| h | %Vh | h | %Vh | h | %Vh |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1.5 |
| 11 | 3.5 | 6 | 0.5 | 15 | 0.3 |
| 13 | 3 | 8 | 0.5 | >=21 | 0.2 |
| 17 | 2 | 10 | 0.5 |  |  |
| 19 | 1.5 | >=12 | 0.2 |  |  |
| 23 | 1.5 |  |  |  |  |
| 25 | 1.5 |  |  |  |  |
| >=29 | x |  |  |  |  |
| x=0.2+12.5/h. 对29,31,35,37 Vh=0.63%,0.60%,0.56%,0.54% |
| IEC61000-2-4第3类 |
| 奇数次谐波 | 偶数次谐波 | 三倍数次谐波 |
| h | %Vh | h | %Vh | h | %Vh |
| 5 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 7 |  |  |  |  |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 4.5 | 4 | 1.5 | 9 | 2.5 |
| 17 | 4 | >=6 | 1 | 15 | 2 |
| 19 | 4 |  |  | 21 | 1.75 |
| 23 | 3.5 |  |  | >=27 | 1 |
| 25 | 3.5 |  |  |  |  |
| >=29 | y |  |  |  |  |
| y=5√11h. 对29,31,35,37 Vh=3.1%,3.0%,2.8%,2.7% |

7.谐波滤波器工作原理

通过使用无源滤波器能有效地减小谐波,一般地,无源滤波器由电容器和电抗器串联而成,并调谐在某个特定谐波频率.滤波器对其所调谐的谐波来说是一个低阻抗的“陷阱”.理论上在其调谐频率处阻抗为零,因此可以吸收掉要滤除的谐波.

8. 谐波滤波器设计参数的选择

根据用户谐波源的谐波频谱,装置电压,电网短路容量,供电电网对谐波的限制要求,合理选择谐波滤波器的各项参数.

9. 谐波滤波器常用的保护装置:

| 序号 | 名 称 | 用 途 | 定 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器 | 单台电容器故障时熔断 | 1.5倍单台电容器电流 |  |
| 2 | 电容器组内部故障保护 | 防止电容器部分切除后,其余承受过高的运行电压 | 时限0.2S | 切除相应的滤波器 |
| 3 | 过电压保护 | 防止过电压下长期运行 | 1.1Un 时限2-5min | 动作后切除部分滤波器 |
| 4 | 欠电压保护 | 防止失压后立即复电,造成过电压损坏 | 0.5Un瞬时动作 | 切除全部滤波器 |
| 5 | 过电流保护 | 防止滤波器长期过电流 | 1.5Icn,时限0.2秒 | 切除相应的滤波器 |
| 6 | 电流速断保护 | 防止相间短路故障 | 4-6Icn,时限0.2秒 | 应避开合闸涌流 |
| 7 | 低频保护 | 防止低频下发生谐振波谐振的危害 | F=48.5Hz,时限1-3min | 报警,全部切除 |
| 8 | 联切保护 | 防止某些滤波器切除后发生谐波谐振 | 瞬时动作 |  |

10.原理图(附)

建德巨龙电炉有限公司

二○○八年二月